MATA PELAJARAN 3

PRAKTIK PENGUJIAN CT PT

| Hasil Belajar | : | Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu melaksanakan Praktik Pengujian CT PT sesuai standar atau ketentuan yang berlaku di PLN. |
| --- | --- | --- |
| Durasi | : | 12 JP |

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		ii

DAFTAR GAMBAR		iii

DAFTAR TABEL		iv

PRAKTIK PENGUJIAN CT PT		1

3.1	Pengujian Polaritas PT dan CT		2

3.2	Pengujian Rasio CT		3

3.3	Pengujian Rasio PT		4

# DAFTAR GAMBAR

No table of contents entries found.

# DAFTAR TABEL

No table of contents entries found.

MATA PELAJARAN 3

# PRAKTIK PENGUJIAN CT PT

| KURSUS | Uji PT + CT |
| --- | --- |
| POKOK BAHASAN / SUB POKOK BAHASAN | Pengujian PT + CT |
| TUJUAN POKOK BAHASAN |  |
| TUJUAN SUB POKOK BAHASAN | Setelah menyelesaikan pokok bahasan peserta diharapkan mampu : melaksanakan pengujian PT & CT |
| Gambar : - |  |

## Pengujian Polaritas PT dan CT

| Kegiatan No | Langkah – Langkah | Gambar | Perkakas / Peralatan |
| --- | --- | --- | --- |
| - Pengujian Polaritas PT dan CT | - Persiapan. - Mempersiapkan gambar rangkaian - Mempersiapkan peralatan kerja - Mempersiapkan material - Mempersiapkan perlengkapan keselamatan kerja - Buat rangkaian pengujian seperti pada gambar 1 - Amati penyimpangan amper pada saat sakelar tekan dilepas - Amati penyimpangan amper pada saat sakelar tekan dilepas - Hasil pengujian dinyatakan benar jika : - Saat saklar ditekan amper meter menunjuk sesaat ke arah positif dan kembali ke nol Catatan : Pengujian polaritas PT dapat dilakukan seperti pada pengujian polaritas CT |  | Pengujian polaritas PT + CT : Transformator arus yang di uji Sakelar tekan (push button switch) Battery 1.53 Volt Amper meter DC dengan nol ditengah Kabel NYAF 2.5 mm2 |

## Pengujian Rasio CT

| Kegiatan No | Langkah – Langkah | Gambar | Perkakas / Peralatan |
| --- | --- | --- | --- |
| - Pengujian Rasio CT | - Persiapan. - Mempersiapkan alat kerja - Mempersiapkan material - Mempersiapkan perlengkapan keselamatan kerja - Buat rangkaian pengujian seperti pada gambar 2 - Naikkan arus secara bertahap catat penunjukan amper meter A1 dan A2 - Hitung kesalahan rasio pada setiap tahanan arus uji dengan rumus : kesalahan arus (%) Kn Is-Ip x 100%Ip Dimana : Kn = Rasio CT yang diuji Is = Penunjukan A2 Ip = Arus primer standar Catatan : Tahapan besarnya arus uji sebaiknya dilakukan pada : 5%, 20% dan 100% arus mengenainya |  | - Primary injection test set - CT standar - CT yang di uji - Amper meter A1 dan A2 - Sakelar |

## Pengujian Rasio PT

| Kegiatan No | Langkah – Langkah | Gambar | Perkakas / Peralatan |
| --- | --- | --- | --- |
| - Pengujian Rasio PT | - Persiapan. - Mempersiapkan alat kerja - Mempersiapkan material - Mempersiapkan perlengkapan keselamatan kerja - Mempersiapkan gambar rangkaian - Buat rangkaian pengujian seperti pada gambar 3 - Naikkan arus secara bertahap catat penunjukan Volt meter A1 dan A2 - Hitung kesalahan rasio PT pada setiap tahanan tegangan uji dengan rumus : kesalahan arus (%) Kn Us-Up x 100%Up Dimana : Kn = Rasio PT yang diuji Us = Penunjukan V2 Up = Tegangan primer standar Catatan : Tahapan besarnya tegangan uji sebaiknya dilakukan pada : 80%, 100% dan 120% tegangan pengenal |  | - High voltage test set - PT standar - PT yang diuji - Volt meter V1 dan V2 - Sakelar 2 kutub untuk suplai tegangan pada high voltage test set - Kabel NYA 25 mm2 |